机电传动与控制

实验指导书

院 （系）：

专业班级：

学    号：

姓    名：

指导教师：

工程坊

机械与制造工程学院

目   录

DDSZ-1型电机及电气技术实验装置交流及直流操作说明	1

电机及电气技术实验的基本要求和安全操作规程	2

实验一 三相变压器	4

实验二 三相鼠笼异步电动机的工作特性	9

实验三 直流他励电动机在各种运转状态下的机械特性	15

实验四 直流发电机	19

实验五 三相异步电动机的起动、调速及继电接触控制	28

实验六 继电器——接触器控制线路设计实验	35

# DDSZ-1型电机及电气技术实验装置交流及直流操作说明

一、实验中开启及关闭电源都在控制屏上操作。开启三相交流电源的步骤为：

1、开启电源前。要检查控制屏下面“直流电机电源”的“电枢电源”开关（右下方）及“励磁电源”开关（左下方）都须在关断的位置。控制屏左侧端面上安装的调压器旋钮必须在零位，即必须将它向逆时针方向旋转到底。

2、检查无误后开启“电源总开关”，“停止”按钮指示灯亮，表示实验装置的进线接到电源，但还不能输出电压。此时在电源输出端进行实验电路接线操作是安全的。

3、按下“启动”按钮，“启动”按钮指示灯亮，表示三相交流调压电源输出插孔U、V、W及N上已接电。实验电路所需的不同大小的交流电压，都可适当旋转调压器旋钮用导线从三相四线制插孔中取得。输出线电压为0~450V(可调)并由控制屏上方的三只交流电压表指示。当电压表下面左边的“指示切换”开关拨向“三相电网电压”时，它指示三相电网进线的线电压；当“指示切换”开关拨向“三相调压电压”时，它指示三相四线制插孔U、V、W和N的输出端的线电压。

4、实验中如果需要改接线路，必须按下“停止”按钮以切断交流电源，保证实验操作安全。实验完毕，还需关断“电源总开关”，并将控制屏左侧端面上安装的调压器旋钮调回到零位。将“直流机电源”的“电枢电源”开关及“励磁电源”开关拨回到关断位置。

二、开启直流电机电源的操作

1、直流电源是由交流电源变换而来，开启“直流电机电源”，必须先完成开启交流电源，即开启“电源总开关”并按下“启动”按钮。

2、在此之后，接通“励磁电源”开关，可获得约为220V、0.5A不可调的直流电压输出。接通“电枢电源”开关，40~230V、3A可调节的直流电压输出。励磁电源电压及电枢电源电压都可由控制屏下方的1只直流电压表指示。当该电压表下方的“指示切换”开关拨向“电枢电压”时，指示电枢电源电压，当将它拨向“励磁电压”时，指示励磁电源电压。但在电路上“励磁电源”与“电枢电源”，“直流机电源”与“交流三相调压电源”都是经过三相多绕组变压器隔离的，可独立使用。

3、“电枢电源”是采用脉宽调制型开关式稳压电源，输入端接有滤波用的大电容，为了不使过大的充电电流损坏电源电路，采用了限流延时的保护电路。所以本电源在开机时，从电枢电源开关合闸刀直流电压输出约有3~4秒钟的延时，这是正常的。

4、电枢电源设有过压和过流指示告警保护电路。当输出电压出现过电压时，会自动切断输出，并告警指示。此时需要恢复输出，必须先将“电压调节”旋钮逆时针旋转调低电压到正常值（约240V以下），再按“过压复位”按钮，即能输出电压。当负载电流过大（即负载电阻过小）超过3A时，也会自动切断输出，并告警指示，此时需要恢复输出，只要调小负载电流（即调大负载电阻）即可。有时候在开机时出现过流告警，说明在开机时负载电流太大，需要降低负载电流，可在电枢电源输出端增大负载电阻或甚至暂时拔掉一根导线（空载）开机，待直流输出电压正常后，再插回导线加正常负载（不可短路）工作。若在空载时开机仍发生过流告警，这是气温或湿度明显变化，造成光电耦合器TIL117漏电使过流保护起控点改变所致，一般经过空载开机（即开启交流电源后，再开启“电枢电源”开关）预热几十分钟，即可停止告警，恢复正常。所有这些操作到直流电压输出都有3~4秒钟的延时。

5、在做直流电动机实验时，要注意开机时须先开“励磁电源”后开“电枢电源”；在关机时，则要先关“电枢电源”而后关“励磁电源”的次序。同时要注意在电枢电路中串联启动电阻以防止电源过流保护。具体操作要严格遵照实验指导书中有关内容的说明。

# 电机及电气技术实验的基本要求和安全操作规程

一、实验的基本要求

1、实验前的准备

实验前应复习教科书有关章节，认真研读实验指导书,了解实验目的、 项目、方法与步骤，明确实验过程中应注意的问题(有些内容可到实验室对照实验预习，如熟悉组件的编号，使用及其规定值等)，并按照实验项目准备记录抄表等。

实验前应写好预习报告,经指导教师检查认为确实作好了实验前的准备，方可开始做实验。

认真作好实验前的准备工作，对于培养学生独立工作能力，提高实验质量和保护实验设备都是很重要的。

2、实验的进行

（a）建立小组，合理分工

每次实验都以小组为单位进行,每组由2～3人组成，实验进行中的接线、调节负载、保持电压或电流、记录数据等工作每人应有明确的分工，以保证实验操作协调，记录数据准确可靠。

（b）选择组件和仪表

实验前先熟悉该次实验所用的组件，记录电机铭牌和选择仪表量程，然后依次排列组件和仪表便于测取数据。

（c）按图接线

根据实验线路图及所选组件、仪表、按图接线，线路力求简单明了，一般按接线原则是先接串联主回路，再接并联支路。为查找线路方便，每路可用相同颜色的导线。

（d）起动电机，观察仪表

在正式实验开始之前，先熟悉仪表刻度，并记下倍率，然后按一定规范起动电机，观察所有仪表是否正常(如指针正、反向是否超满量程等)。如果出现异常，应立即切断电源，并排除故障；如果一切正常，即可正式开始实验。

（e）测取数据

预习时对电机的试验方法及所测数据的大小作到心中有数。正式实验时,根据实验步骤逐次测取数据。

（f）认真负责，实验有始有终

实验完毕，须将数据交指导教师审阅。经指导教师认可后，才允许拆线并把实验所用的组件、导线及仪器等物品整理好。

3、实验报告

实验报告是根据实测数据和在实验中观察和发现的问题，经过自己分析研究或分析讨论后写出的心得体会。

实验报告要简明扼要、字迹清楚、图表整洁、结论明确。

实验报告包括以下内容：

（a）实验名称、专业班级、学号、姓名、实验日期、室温℃。

（b）列出实验中所用组件的名称及编号，电机铭牌数据(PN、UN、IN、nN）等。

（c）列出实验项目并绘出实验时所用的线路图，并注明仪表量程，电阻器阻值，电源端编号等。

（d）数据的整理和计算

（e）按记录及计算的数据用坐标纸画出曲线，图纸尺寸不小于8cm×8cm，曲线要用曲线尺或曲线板连成光滑曲线,不在曲线上的点仍按实际数据标出。

（f）根据数据和曲线进行计算和分析，说明实验结果与理论是否符合，可对某些问题提出一些自己的见解并最后写出结论。实验报告应写在一定规格的报告纸上，保持整洁。

（g）每次实验每人独立完成一份报告，按时送交指导教师批阅。

二、实验安全操作规程

为了按时完成电机及电气技术实验，确保实验时人身安全与设备安全，要严格遵守如下规定的安全操作规程：

1、实验时，人体不可接触带电线路。

2、接线或拆线都必须在切断电源的情况下进行。

3、学生独立完成接线或改接线路后必须经指导教师检查和允许，并使组内其他同学引起注意后方可接通电源。实验中如发生事故，应立即切断电源，经查清问题和妥善处理故障后，才能继续进行实验。

4、电机如直接起动则应先检查功率表及电流表的电流量程是否符合要求，有否短路回路存在，以免损坏仪表或电源。

5、总电源或实验台控制屏上的电源接通应由实验指导人员来控制， 其他人只能由指导人员允许后方可操作，不得自行合闸。

# 实验一 三相变压器

一、实验目的

1、通过空载和短路实验，测定三相变压器的变比和参数。

2、通过负载实验，测取三相变压器的运行特性。

二、预习要点

1、如何用双瓦特计法测三相功率，空载和短路实验应如何合理布置仪表。

2、三相芯式变压器的三相空载电流是否对称，为什么？

3、如何测定三相变压器的铁耗和铜耗。

4、变压器空载和短路实验时应注意哪些问题？一般电源应加在哪一方比较合适？

三、实验项目

1、测定变比

2、空载实验

测取空载特性U0L=f(I0L)，P0=f(U0L),   cosφ0=f(U0L)。

3、短路实验

测取短路特性UKL=f(IKL)，PK=f(IKL) ，cosφK=f(IKL)。

4、纯电阻负载实验

保持U1=UN，cosφ2=1的条件下，测取U2=f(I2)。

四、实验方法

1、实验设备

本实验用设备见表1-1。

表1-1

| 序号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D33 | 数/模交流电压表 | 1件 |
| 2 | D32 | 数/模交流电流表 | 1件 |
| 3 | D34-3 | 智能型功率、功率因数表 | 1件 |
| 4 | DJ12 | 三相芯式变压器 | 1件 |
| 5 | D42 | 三相可调电阻器 | 1件 |
| 6 | D51 | 波形测试及开关板 | 1件 |

2、屏上排列顺序

D33、D32、DJ12、D34－3、D51、D42

3、测定变比

图1-1  三相变压器变比实验接线图

实验线路如图1-1所示，被测变压器选用DJ12 三相三线圈心式变压器，额定容量PN=152/152/152V·A，UN=220/63.6/55V，IN=0.4/1.38/1.6A， Y/△/Y接法。实验时只用高、低压两组线圈,低压线圈接电源，高压线圈开路。将三相交流电源调到输出电压为零的位置。开启控制屏上钥匙开关，按下“启动”按钮，电源接通后，调节外施电压U=0.5UN＝27.5V测取高、低线圈的线电压UAB、UBC、UCA、Uab、Ubc、Uca，记录于表1-2中。

表1-2

| 高压绕组线电压(V) |  | 低压绕组线电压(V) |  | 变比(K) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB |  | Uab |  | KAB |  |
| UBC |  | Ubc |  | KBC |  |
| UCA |  | uca |  | KCA |  |

计算变比K：

平均变比：

4、空载实验

图1-2三相变压器空载实验接线图

(1) 将控制屏左侧三相交流电源的调压旋钮逆时针旋转到底使输出电压为零，按下“停止”按钮,在断电的条件下，按图1-2接线。变压器低压线圈接电源，高压线圈开路。

(2) 按下“启动”按钮接通三相交流电源，调节电压，使变压器的空载电压U0L=1.2UN。

(3) 逐次降低电源电压，在(1.2～0.2)UN范围内， 测取变压器三相线电压、线电流和功率。

(4) 测取数据时，其中U0=UN的点必测,且在其附近多测几组。共取数据8-9组记录于表1-3中。

表1-3

| 序 号 | 实 验 数 据 |  |  |  |  |  |  |  | 计 算 数 据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0L(V) |  |  | I0L(A) |  |  | P0(W) |  |  | U0L (V) | I0L (A) | P0 (W) | cosΦ0 |
|  | Uab | Ubc | Uca | Ia0 | Ib0 | Ic0 | P01 | P02 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、短路实验

图1-3  三相变压器短路实验接线图

(1) 将控制屏左侧的调压旋钮逆时针方向旋转到底使三相交流电源的输出电压为零值。按下“停止”按钮，在断电的条件下，按图1-3接线。变压器高压线圈接电源，低压线圈直接短路。

(2) 按下“启动”按钮，接通三相交流电源，缓慢增大电源电压，使变压器的短路电流IKL=1.1IN。

(3) 逐次降低电源电压，在1.1～0.3IN的范围内，测取变压器的三相输入电压、电流及功率。

(4) 测取数据时，其中IKL=IN点必测，共取数据5-6组。记录于表1-4中。实验时记下周围环境温度(℃)，作为线圈的实际温度。

表1-4                                  室温        ℃

| 序 号 | 实 验 数 据 |  |  |  |  |  |  |  | 计 算 数 据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKL(V) |  |  | IKL(A) |  |  | PK(W) |  | UKL (V) | IKL (A) | PK (W) | cosΦK |
|  | UAB | UBC | UCA | IAK | IBK | ICK | PK1 | PK2 |  |  |  |  |

6、纯电阻负载实验

图1-4 三相变压器负载实验接线图

(1) 将控制屏左侧的调压旋钮逆时针方向旋转到底使三相交流电源的输出电压为零，按下“停止”按钮，按图1-4接线。变压器低压线圈接电源,高压线圈经开关S接负载电阻RL，RL选用D42的1800Ω变阻器共三只，开关S选用D51挂件。将负载电阻RL阻值调至最大，打开开关S。

(2) 按下“启动”按钮接通电源，调节交流电压，使变压器的输入电压U1=UN。

(3) 在保持U1=U1N不变的条件下，合上开关S，逐次增加负载电流，从空载到额定负载范围内，测取三相变压器输出线电压和相电流。

(4) 测取数据时，其中I2=0和I2=IN两点必测。共取数据7-8 组记录于表1-4中。

表1-4         U1=U1N=       V； cosφ2=1

| 序号 | U2（V） |  |  |  | I2（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UAB | UBC | UCA | U2 | IA | IB | IC | I2 |

五、注意事项

在三相变压器实验中，应注意电压表、电流表和功率表的合理布置。做短路实验时操作要快，否则线圈发热会引起电阻变化。

# 实验二 三相鼠笼异步电动机的工作特性

一、实验目的

1、掌握用日光灯法测转差率的方法。

2、掌握三相异步电动机的空载、堵转和负载试验的方法。

3、用直接负载法测取三相鼠笼式异步电动机的工作特性。

4、测定三相鼠笼式异步电动机的参数。

二、预习要点

1、用日光灯法测转差率是利用了日光灯的什么特性？

2、异步电动机的工作特性指哪些特性？

3、异步电动机的等效电路有哪些参数？它们的物理意义是什么？

4、工作特性和参数的测定方法。

三、实验项目

1、测定电机的转差率。

2、测量定子绕组的冷态电阻。

3、判定定子绕组的首末端。

4、空载实验。

5、短路实验。

6、负载实验。

- 实验方法

1、实验设备

本实验用设备见表2-1。

表2-1

| 序 号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DD03 | 导轨、测速发电机及转速表 | 1件 |
| 2 | DJ23 | 校正过的直流电机 | 1件 |
| 3 | DJ16 | 三相鼠笼异步电动机 | 1件 |
| 4 | D33 | 数/模交流电压表 | 1件 |
| 5 | D32 | 数/模交流电流表 | 1件 |
| 6 | D34-3 | 智能型功率、功率因数表 | 1件 |
| 7 | D31 | 直流数字电压、毫安、安培表 | 1件 |
| 8 | D42 | 三相可调电阻器 | 1件 |
| 9 | D51 | 波形测试及开关板 | 1件 |
| 10 | DD05 | 测功支架、测功盘及弹簧秤（50N） | 1套 |

2、屏上挂件排列顺序

D33、D32、D34-3、D31、D42、D51

3、用日光灯法测定转差率

日光灯是一种闪光灯，当接到50Hz电源上时，灯光每秒闪亮100次，人的视觉暂留时间约为0.1S左右，故用肉眼观察时日光灯是一直发亮的,我们就利用日光灯这一特性来测量电机的转差率。

（1）异步电机选用编号为DJ16的三相鼠笼异步电动机（UN=220V，Δ接法）极数2P=4。直接与测速发电机同轴联接，在DJ16和测速发电机联轴器上用黑胶布包一圈，再用四张白纸条（宽度约为3毫米），均匀地贴在黑胶布上。

（2）由于电机的同步转速为                           ，而日光灯闪亮为100次/秒，即日光灯闪亮一次，电机转动四分之一圈。由于电机轴上均匀贴有四张白纸条，故电机以同步转速转动时，肉眼观察图案是静止不动的（这个可以用直流电动机DJ15、DJ23和三相同步电机DJ18来验证）。

（3）按下启动按钮，接通交流电源。打开控制屏上日光灯开关，调节控制屏左侧调压器升高电动机电压，观察电动机转向，如转向不对应停机调整相序。转向正确后，升压至220V，使电机起动运转，记录此时电机转速。

（4）因三相异步电机转速总是低于同步转速，故灯光每闪亮一次图案逆电机旋转方向落后一个角度，用肉眼观察图案逆电机旋转方向缓慢移动。

（5）按住控制屏报警记录仪“复位”键，手松开之后开始观察图案后移的个数，计数时间可定的短一些（一般取30秒）。将观察到的数据记录于表2-2中。

（6）停机。将调压器调至零位，关断电源开关。

表2-2

| N（转） | t（秒） | S（转差率） | n（转/分） |
| --- | --- | --- | --- |

转差率

式中      t为计数时间，单位为秒。

N为t秒内图案转过的圈数。

f为电源频率，50Hz。

P为电机的极对数。

（7）将计算出的转差率与实际观测到的转速算出的转差率比较。

4、测量定子绕组的冷态直流电阻。

将电机在室内放置一段时间，用温度计测量电机绕组端部或铁心的温度。当所测温度与冷却介质温度之差不超过2K时，即为实际冷态。记录此时的温度和测量定子绕组的直流电阻，此阻值即为冷态直流电阻。

(1) 伏安法

测量线路图为图2-1。直流电源用主控屏上电枢电源，可先调到50V输出电压。开关S1、S2选用D51挂箱，R用D42挂箱上1800Ω可调电阻。

图2-1 三相交流绕组电阻测定

量程的选择：测量时通过的测量电流应小于额定电流的20%，约小于60毫安，因而直流电流表的量程用200mA档。三相鼠笼式异步电动机定子一相绕组的电阻约为50Ω， 因而当流过的电流为60毫安时二端电压约为3伏，所以直流电压表量程用20V档。

按图2-1接线。把R调至最大位置，合上开关S1，调节直流电源及R阻值使试验电流不超过电机额定电流的20%，以防因试验电流过大而引起绕组的温度上升，读取电流值，再接通开关S2读取电压值。读完后，先打开开关S2，再打开开关S1。

调节R使A表分别为50mA，40mA，30mA测取三次，取其平均值，测量定子三相绕组的电阻值，记录于表2-3中。

表2-3                                      室温       ℃

|  | 绕 组 Ⅰ |  |  | 绕 组 Ⅱ |  |  | 绕 组 Ⅲ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I（mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项

1) 在测量时，电动机的转子须静止不动。

2) 测量通电时间不应超过1分钟。

(2) 电桥法

用单臂电桥测量电阻时，应先将刻度盘旋到电桥大致平衡的位置。然后按下电池按钮，接通电源，等电桥中的电源达到稳定后，方可按下检流计按钮接入检流计。测量完毕，应先断开检流计，再断开电源，以免检流计受到冲击。数据记录于表2-4中。

电桥法测定绕组直流电阻准确度及灵敏度高，并有直接读数的优点。

表2-4

|  | 绕 组 Ⅰ | 绕 组 Ⅱ | 绕 组 Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| R（Ω） |  |  |  |

5、判定定子绕组的首末端

（a）                              (b)

图2-2 三相交流绕组首末端测定

先用万用表测出各相绕组的两个线端，将其中的任意两相绕组串联，如图4-2所示。将控制屏左侧调压器旋钮调至零位，开启钥匙开关，按下“启动”按钮，接通交流电源。调节调压旋钮，并在绕组端施以单相低电压U=80～100V,注意电流不应超过额定值，测出第三相绕组的电压， 如测得的电压值有一定读数，表示两相绕组的末端与首端相联，如图4-2(a)所示。反之，如测得电压近似为零，则两相绕组的末端与末端(或首端与首端)相联，如图4-2(b)所示。用同样方法测出第三相绕组的首末端。

6、空载实验

（1）按图2-3接线。电机绕组为Δ接法(UN=220V)，直接与测速发电机同轴联接，不联接校正直流测功机DJ23。

(2) 把交流调压器调至电压最小位置，接通电源，逐渐升高电压，使电机起动旋转，观察电机旋转方向。并使电机旋转方向为正转(如转向不符合要求需调整相序时，必须切断电源)。

(3) 保持电动机在额定电压下空载运行数分钟，使机械损耗达到稳定后再进行试验。

图2-3  三相鼠笼式异步电动机试验接线图

(4) 调节电压由1.2倍额定电压开始逐渐降低电压，直至电流或功率显著增大为止。在这范围内读取空载电压、空载电流、空载功率。

(5) 在测取空载实验数据时，在额定电压附近多测几点，共取数据7～9 组记录于表2-5中。

表2-5

| 序 号 | U0L（V） |  |  |  | I0L（A） |  |  |  | P0（W） |  |  | cosφ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UAB | UBC | UCA | U0L | IA | IB | IC | I0L | P1 | P2 | P0 |  |

7、短路实验

(1) 测量接线图同图2-3。用制动工具把三相电机堵住。制动工具可用DD05上的圆盘固定在电机轴上，螺杆装在圆盘上。

(2) 调压器退至零，按下启动按钮，接通交流电源。调节控制屏左侧调压器旋钮使之逐渐升压至短路电流到1.2倍额定电流，再逐渐降压至0.3倍额定电流为止。

(3) 在这范围内读取短路电压、短路电流、短路功率。

(4) 共取数据5～6组记录于表2-6中。

表 2-6

| 序 号 | UKL（V） |  |  |  | IKL（A） |  |  |  | PK（W） |  |  | cosφK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UAB | UBC | UCA | UKL | IA | IB | IC | IKL | P1 | P2 | PK |  |

8、负载实验

(1) 测量接线图同图2-3。同轴联接负载电机。图中Rf用D42上1800Ω阻值，RL用D42上1800Ω阻值加上900Ω并联900Ω共2250Ω阻值。

(2) 按下启动按钮，接通交流电源，调节调压器使之逐渐升压至额定电压并保持不变。

(3) 合上校正过的直流电机的励磁电源，调节励磁电流至校正值(100mA)并保持不变。

(4) 合上开关S，调节负载电阻RL（注：先调节1800Ω电阻，调至零值后用导线短接再调节450Ω电阻），使异步电动机的定子电流逐渐上升，直至电流上升到1.25倍额定电流。

(5) 从这负载开始，逐渐减小负载直至空载（即断开开关S），在这范围内读取异步电动机的定子电流、输入功率、转速、校正直流测功机的负载电流IF等数据。

(6) 共取数据8～9组记录于表2-6中。

表2-6     U1=U1N=220V（Δ）      If=       mA

| 序 号 | I1L（A） |  |  |  | P1（W） |  |  | IF (A) | T2 (N·m) | n (r/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IA | IB | IC | I1L | PⅠ | PⅡ | P1 |  |  |  |

五、思考题

1、由空载、短路实验数据求取异步电机的等效电路参数时，有哪些因素会引起误差？

2、从短路实验数据我们可以得出哪些结论？

3、由直接负载法测得的电机效率和用损耗分析法求得的电机效率各有哪些因素会引起误差？

# 实验三 直流他励电动机在各种运转状态下的机械特性

一、 实验目的

了解和测定他励直流电动机在各种运转状态的机械特性

二、 预习要点

1、改变他励直流电动机机械特性有哪些方法？

2、他励直流电动机在什么情况下，从电动机运行状态进入回馈制动状态？他励直流电动机回馈制动时，能量传递关系，电动势平衡方程式及机械特性又是什么情况？

3、他励直流电动机反接制动时，能量传递关系，电动势平衡方程式及机械特性。

三、实验项目

1、电动及回馈制动状态下的机械特性

2、电动及反接制动状态下的机械特性

3、能耗制动状态下的机械特性

四、实验方法

1、实验设备

本实验用设备见表3-1。

表3-1

| 序 号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DD03 | 导轨、测速发电机及转速表 | 1件 |
| 2 | DJ15 | 直流并励电动机 | 1件 |
| 3 | DJ23 | 校正直流测功机 | 1件 |
| 4 | D31 | 直流数字电压、毫安、安培表 | 2件 |
| 5 | D41 | 三相可调电阻器 | 1件 |
| 6 | D42 | 三相可调电阻器 | 1件 |
| 7 | D44 | 可调电阻器、电容器 | 1件 |

2、屏上挂件排列顺序

D31、D42、D41、D31、D44

图  3-1他励直流电动机机械特性测定的实验接线图

按图3-1接线，图中M用编号为DJ15的直流并励电动机(接成他励方式)，MG用编号为DJ23的校正直流测功机，直流电压表V1、V2的量程为1000V，直流电流表A1、A3的量程为200mA，A2、A4的量程为5A。R1选用D44上的1800Ω加上180Ω串联共1980Ω阻值，R2选用D42上的900Ω并联900Ω共450Ω阻值，R3选用D42上的1800Ω加上D41上的180Ω共1980Ω阻值，R4选用D42上的1800Ω加上D41上的4个90Ω串联共2160Ω。开关S1、S2选用D51上的双刀双掷开关。

3、R2=0时电动及回馈制动状态下的机械特性

(1) R1阻值置最小位置，R2、R3及R4阻值置最大位置，转速表置正向1800r/min量程。开关S1、S2选用D51挂箱上的对应开关，并将S1合向1电源端，S2合向2'短接端(见图6-1)。

(2) 开机时需检查控制屏下方左、右两边的“励磁电源”开关及“电枢电源”开关都须在断开的位置，然后按次序先开启控制屏上的“电源总开关”，再按下“启动”按钮，随后接通“励磁电源”开关，最后检查R2阻值确在最大位置时接通“电枢电源”开关，使他励直流电动机M起动运转。调节“电枢电源”电压为 220V；调节R2阻值至零位置，调节R3阻值，使电流表A3为100mA。

(3) 调节电动机M的磁场调节电阻R1阻值，和电机MG 的负载电阻R4阻值(先调节D42上1800Ω阻值，调至最小后应用导线短接)。使电动机M的n=nN=1600r/min，IN=If+Ia=1.2A。此时他励直流电动机的励磁电流If为额定励磁电流IfN。保持U=UN=220V ，If=IfN,校正直流测功机的励磁电流为校正值100mA。增大R4阻值，直至空载(将开关S2 拨至中间位置),测取电动机M在额定负载至空载范围的n、Ia数据。共取8-9组数据记录于表3-2中。

(4) 在确定S2处于中间位置的情况下，把R4调至零值位置(其中D42上1800Ω阻值调至零值后用导线短接)，再减小R3阻值，使MG的空载电压与电枢电源电压值接近相等 (在开关S2两端测)，并且极性相同，把开关S2合向1'端。

(5) 保持电枢电源电压U=UN=220V，If=IfN，调节R3阻值，使阻值增加，电动机转速升高，当A2表的电流值为0A时，此时电动机转速为理想空载转速（此时转速表量程应打向正向3600r/min档），继续增加R3阻值，使电动机进入第二象限回馈制动状态运行直至转速约为1900 r/min，测取M的n、Ia。共取18组数据记录于表3-3中。

(6) 停机（先关断“电枢电源”开关，再关断“励磁电源”开关， 并将开关S2合向到2'端）。

表3-2               UN=220V           IfN=      mA

| 序 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3            UN=220V           IfN=      mA

| 序 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、R2=400Ω时的电动运行及反接制动状态下的机械特性

(1) 在确保断电条件下， 用万用表将R2调定在400Ω。

(2) 转速表n置正向1800r/min量程，S1合向1端，S2合向中间位置，把电机MG电枢的二个插头对调，R1调至最小值，R3调至最大。R4置最大值。

(3) 先接通“励磁电源”，再接通“电枢电源”，使电动机M 起动运转，在S2两端测量测功机MG的空载电压是否和“电枢电源”的电压极性相反，若极性相反，检查R4阻值确在最大位置时可把S2合向1'端。

(4) 保持电动机的“电枢电源”电压U=UN=220V，If=IfN不变， 逐渐减小R4阻值（先减小D44上1800Ω阻值，调至零值后用导线短接），使电机减速直至为零。把转速表的正、反开关打在反向位置，继续减小R4阻值，使电动机进入“反向”旋转，转速在反方向上逐渐上升，此时电动机工作于电势反接制动状态运行，直至电动机M的Ia=IaN，测取电动机在1、4象限的n、Ia共取12组数据记录于表3-4中。

(5) 停机( 必须记住先关断“电枢电源”而后关断“励磁电源”的次序，并随手将S2合向到2'端)。

表3-4      UN=220V        IfN=     mA    R2=400Ω

| 序 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、能耗制动状态下的机械特性

(1) 图3-1中， S1合向2短接端，R1置最大位置，R3置最小值位置，R2调定180Ω阻值，S2合向1'端。

(2) 先接通“励磁电源”，再接通“电枢电源”，使校正直流测功机MG起动运转，调节“电枢电源”电压为220V，调节R1使电动机M的If=IfN，先减少R4阻值使电机M的能耗制动电流 Ia=0.8IaN, 然后逐次增加R4阻值，其间测取M的Ia、n共取8-9组数据记录于表3-5中。

(3) 把R2调定在90Ω阻值，重复上述实验操作步骤(2)、(3)，测取M的Ia、n共取5-7组数据记录于表3-6中。

表3-5         R2=180Ω           IfN=     mA

| 序 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-6         R2=90Ω           IfN=     mA

| 序 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、思考题

1、回馈制动实验中，如何判别电动机运行在理想空载点？

2、直流电动机从第一象限运行到第二象限转子旋转方向不变，试问电磁转矩的方向是否也不变？为什么？

3、直流电动机从第一象限运行到第四象限，其转向反了，而电磁转矩方向不变，为什么？作为负载的MG，从第一象限到第四象限其电磁转矩方向是否改变？为什么？

# 实验四 直流发电机

一、实验目的

1、学习电机实验的基本要求与安全操作注意事项。

2、认识在直流电机实验中所用的电机、仪表、变阻器等组件及使用方法。

3、熟悉他励电动机(即并励电动机按他励方式)的接线、起动、改变电机转向与调速的方法。

4、掌握用实验方法测定直流发电机的各种运行特性，并根据所测得的运行特性评定该被测电机的有关性能。

5、通过实验观察并励发电机的自励过程和自励条件。

二、预习要点

1、如何正确选择使用仪器仪表。特别是电压表电流表的量程。

2、直流电动机起动时，为什么在电枢回路中需要串接起动变阻器? 不串接会产生什么严重后果?

3、直流电动机起动时，励磁回路串接的磁场变阻器应调至什么位置? 为什么? 若励磁回路断开造成失磁时,会产生什么严重后果?

4、直流电动机调速及改变转向的方法。

5、什么是发电机的运行特性？在求取直流发电机的特性曲线时，哪些物理量应保持不变，哪些物理量应测取。

6、做空载特性实验时，励磁电流为什么必须保持单方向调节？

7、并励发电机的自励条件有哪些？当发电机不能自励时应如何处理？

8、如何确定复励发电机是积复励还是差复励？

三、实验项目

1、了解DD01电源控制屏中的电枢电源、励磁电源、校正直流测功机、变阻器、多量程直流电压表、电流表及直流电动机的使用方法。

2、用伏安法测直流电动机和直流发电机的电枢绕组的冷态电阻。

3、直流他励电动机的起动、调速及改变转向。

4、他励发电机实验

（1）测空载特性 保持n=nN使IL=0，测取U0=f（If）。

（2）测外特性 保持n=nN使If=IfN ，测取U=f（IL）。

（3）测调节特性 保持n=nN使U=UN，测取If=f（IL）。

5、并励发电机实验

（1）观察自励过程

（2）测外特性 保持n=nN使Rf2=常数，测取U=f（IL）。

6、复励发电机实验

积复励发电机外特性 保持n=nN使Rf2＝常数，测取U＝f（IL）。

四、实验设备及控制屏上挂件排列顺序

1、实验设备

本实验用设备见表4-1。

表4-1

| 序 号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DD03 | 导轨、测速发电机及转速表 | 1 台 |
| 2 | DJ23 | 校正直流测功机 | 1 台 |
| 3 | DJ15 | 直流并励电动机 | 1 台 |
| 4 | DJ13 | 直流复励发电机 | 1 台 |
| 5 | D31 | 直流数字电压、毫安、安培表 | 2 件 |
| 6 | D42 | 三相可调电阻器 | 1 件 |
| 7 | D44 | 可调电阻器、电容器 | 1 件 |
| 8 | D51 | 波形测试及开关板 | 1 件 |

2、控制屏上挂件排列顺序

D31、D42、D51、D31、D44

五、实验说明及操作步骤

1、由实验指导人员介绍DDSZ-1型电机及电气技术实验装置各面板布置及使用方法，讲解电机实验的基本要求，安全操作和注意事项。

2、用伏安法测电枢的直流电阻

图4-1 测电枢绕组直流电阻接线图

（1）按图4-1接线，电阻R用D44上1800Ω和180Ω串联共1980Ω阻值并调至最大。A表选用D31上的直流安培表。开关S选用D51挂箱上的双刀双掷开关。

（2）经检查无误后接通电枢电源，并调至220V。调节R使电枢电流达到0.2A（如果电流太大，可能由于剩磁的作用使电机旋转，测量无法进行；如果此时电流太小，可能由于接触电阻产生较大的误差），迅速测取电机电枢两端电压U和电流I。将电机转子分别旋转三分之一和三分之二周，同样测取U、I三组数据列于表2-1中。

（3）增大R使电流分别达到0.15A和0.1A，用同样方法测取六组数据列于表4-2中。

取三次测量的平均值作为实际冷态电阻值

表4-2                                    室温        ℃

| 序号 | U（V） | I（A） | R（ 平均）（Ω） |  | Ra（Ω） | Raref（Ω） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ra11= | Ra1= |  |  |
|  |  |  | Ra12= |  |  |  |
|  |  |  | Ra13= |  |  |  |
| 2 |  |  | Ra21= | Ra2= |  |  |
|  |  |  | Ra22= |  |  |  |
|  |  |  | Ra23= |  |  |  |
| 3 |  |  | Ra31= | Ra3= |  |  |
|  |  |  | Ra32= |  |  |  |
|  |  |  | Ra33= |  |  |  |

表中：

（4）计算基准工作温度时的电枢电阻

由实验直接测得电枢绕组电阻值，此值为实际冷态电阻值。冷态温度为室温。按下式换算到基准工作温度时的电枢绕组电阻值：

式中     Raref ——换算到基准工作温度时电枢绕组电阻。（Ω）。

Ra——电枢绕组的实际冷态电阻。（Ω）。

θref ——基准工作温度，对于E级绝缘为75 ℃。

θa——实际冷态时电枢绕组的温度。（℃）

3、直流仪表、转速表和变阻器的选择

直流仪表、转速表量程是根据电机的额定值和实验中可能达到的最大值来选择，变阻器根据实验要求来选用，并按电流的大小选择串联、并联或串并联的接法。

（1）电压量程的选择

如测量电动机两端为220V的直流电压，选用直流电压表为1000V量程档。

（2）电流量程的选择

因为直流并励电动机的额定电流为1.2A，测量电枢电流的电表A3可选用直流安培表的5A量程档；额定励磁电流小于0.16A，选用直流毫安表的200mA量程档。

（3）电机额定转速为1600r/min，转速表选用1800r/min量程档。

（4）变阻器的选择

变阻器选用的原则是根据实验中所需的阻值和流过变阻器最大的电流来确定，电枢回路R1可选用D44挂件的1.3A的90Ω与90Ω串联电阻,磁场回路Rf1可选用D44挂件的0.41A的900Ω与900Ω串联电阻。

4、直流他励电动机的起动准备

按图2-2接线。图中直流他励电动机M用DJ15，其额定功率PN=185W，额定电压UN=220V，额定电流IN=1.2A,额定转速nN=1600r/min,额定励磁电流IfN＜0.16A。校正直流测功机MG作为测功机使用，TG为测速发电机。直流电流表选用D31。Rf1用D44的1800Ω阻值作为直流他励电动机励磁回路串接的电阻。Rf2选用D42的1800Ω阻值的变阻器作为MG励磁回路串接的电阻。R1选用D44的180Ω阻值作为直流他励电动机的起动电阻，R2选用D42上的900Ω串900Ω加上900Ω并900Ω共2250Ω阻值作为MG的负载电阻。 接好线后，检查M、MG及TG之间是否用联轴器直接联接好。

5、他励直流电动机起动步骤

图4－2  直流他励电动机接线图

（1）检查按图4-2的接线是否正确，电表的极性、量程选择是否正确，电动机励磁回路接线是否牢固。然后，将电动机电枢串联起动电阻R1、测功机MG的负载电阻R2、及MG的磁场回路电阻Rf2调到阻值最大位置，M的磁场调节电阻Rf1调到最小位置，断开开关S，并确认断开控制屏下方右边的电枢电源开关，作好起动准备。

（2）开启控制屏上的钥匙开关，按下其上方的“启动”按钮，接通其下方左边的励磁电源开关，观察M及MG的励磁电流值，调节Rf2使If2 等于校正值（100mA）并保持不变，再接通控制屏右下方的电枢电源开关，使M起动。

（3）M起动后观察转速表指针偏转方向，应为正向偏转 ，若不正确，可拨动转速表上正、反向开关来纠正。调节控制屏上电枢电源“电压调节”旋钮，使电动机电枢端电压为220伏。减小起动电阻 R1阻值，直至短接。

（4）合上校正直流测功机MG的负载开关S，调节R2 阻值，使MG的负载电流IF 改变，即直流电动机M的输出转矩T2 改变（调不同的IF值，查对应于If2=100mA时的校正曲线T2=f(IF)，可得到M不同的输出转矩T2值）。

（5）调节他励电动机的转速

分别改变串入电动机M电枢回路的调节电阻R1和励磁回路的调节电阻Rf1，观察转速变化情况。

（6）改变电动机的转向

将电枢串联起动变阻器R1的阻值调回到最大值，先切断控制屏上的电枢电源开关，然后切断控制屏上的励磁电源开关，使他励电动机停机。在断电情况下，将电枢（或励磁绕组）的两端接线对调后，再按他励电动机的起动步骤起动电动机，并观察电动机的转向及转速表显示的转向。

6、他励直流发电机

按图4-3接线。图中直流发电机G选用DJ13，其额定值PN＝100W，UN＝200V，IN＝0.5A，nN＝1600r/min。校正直流测功机MG作为G的原动机（按他励电动机接线）。MG、G及TG由联轴器直接连接。开关S选用D51组件。Rf1选用D44的1800Ω变阻器，Rf2 选用D42的900Ω变阻器，并采用分压器接法。R1选用D44的180Ω变阻器。R2为发电机的负载电阻选用D42，采用串并联接法（900Ω与900Ω电阻串联加上900Ω与900Ω并联），阻值为2250Ω。当负载电流大于0.4 A时用并联部分，而将串联部分阻值调到最小并用导线短接。直流电流表、电压表选用D31、并选择合适的量程。

（1）测空载特性

1）把发电机G的负载开关S打开，接通控制屏上的励磁电源开关，将Rf2调至使G励磁电流最小的位置。

2）使MG电枢串联起动电阻R1阻值最大，Rf1阻值最小。仍先接通控制屏下方左边的励磁电源开关，在观察到MG的励磁电流为最大的条件下，再接通控制屏下方右边的电枢电源开关，起动直流电动机MG，其旋转方向应符合正向旋转的要求。

图4－3直流他励发电机接线图

3）电动机MG起动正常运转后，将MG电枢串联电阻R1调至最小值 ，将MG的电枢电源电压调为220V，调节电动机磁场调节电阻Rf1，使发电机转速达额定值，并在以后整个实验过程中始终保持此额定转速不变。

4）调节发电机励磁分压电阻Rf2，使发电机空载电压达U0＝1.2UN为止。

5）在保持n=nN＝1600r/min条件下，从U0＝1.2UN 开始，单方向调节分压器电阻Rf2使发电机励磁电流逐次减小，每次测取发电机的空载电压U0和励磁电流If，直至If＝0（此时测得的电压即为电机的剩磁电压）。

6）测取数据时U0＝UN和If＝0两点必测，并在U0＝UN 附近测点应较密。

7）共测取7～8组数据，记录于表4-3中

表4-3           n=nN＝1600r/min        IL=0

| U0（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If（mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）测外特性

1）把发电机负载电阻R2调到最大值，合上负载开关S。

2）同时调节电动机的磁场调节电阻Rf1，发电机的分压电阻Rf2 和负载电阻R2使发电机的IL＝IN，U＝UN，n=nN，该点为发电机的额定运行点，其励磁电流称为额定励磁电流IfN，记录该组数据。

3）在保持n=nN和If＝IfN 不变的条件下，逐次增加负载电阻R2，即减小发电机负载电流IL，从额定负载到空载运行点范围内，每次测取发电机的电压U和电流IL，直到空载（断开开关S，此时IL=0），共取6-7组数据，记录于表4-4中。

表4-4     n＝nN＝        r/min      If＝IfN＝        mA

| U（V） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL（A） |  |  |  |  |  |  |  |

（3）测调整特性

1）调节发电机的分压电阻Rf2，保持n=nN，使发电机空载达额定电压。

2）在保持发电机n=nN条件下，合上负载开关S，调节负载电阻R2，逐次增加发电机输出电流IL，同时相应调节发电机励磁电流If，使发电机端电压保持额定值U＝UN。

3）从发电机的空载至额定负载范围内每次测取发电机的输出电流IL和励磁电流If，共取5-6组数据记录于表4-5中。

表4-5         n=nN＝         r/min      U＝UN＝          V

| IL（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If（mA） |  |  |  |  |  |  |  |

7、并励发电机实验

（1）观察自励过程

1）先切断电枢电源，然后断开励磁电源使电机MG停机，同时将启动电阻调回最大值，磁场调节电阻调到最小值为下次启动做好准备。在断电的条件下将发电机G的励磁方式从他励改为并励，接线如图4-4所示。Rf2选用D42的900Ω电阻两只相串联并调至最大阻值，打开开关S。

2）先接通励磁电源，然后启动电枢电源，使电动机起动。调节电动机的转速，使发电机的转速n=nN，用直流电压表测量发电机是否有剩磁电压，若无剩磁电压，可将并励绕组改接成他励方式进行充磁。

3）合上开关S逐渐减小Rf2，观察发电机电枢两端的电压，若电压逐渐上升，说明满足自励条件。如果不能自励建立电压，将励磁回路的两个插头对调即可。

4）对应着一定的励磁电阻，逐步降低发电机转速，使发电机电压随之下降，直至电压不能建立，此时的转速即为临界转速。

（2）测外特性

图4－4直流并励发电机接线图

1）按图4-4接线。调节负载电阻R2到最大,合上负载开关S。

2）调节电动机的磁场调节电阻Rf1、发电机的磁场调节电阻Rf2和负载电阻R2，使发电机的转速、输出电压和电流三者均达额定值，即n=nN，U=UN，IL=IN。记录此时的励磁电流If值，即为额定励磁电流IfN。

3）保持额定值时的Rf2阻值及n=nN不变，逐次减小负载，直至IL=0，从额定到空载运行范围内每次测取发电机的电压U和电流IL。

4）共取6-7组数据,记录于表4-5中。

表4-5       n＝nN＝          r/min                 Rf2=常值

| U（V） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL（A） |  |  |  |  |  |  |  |

8、复励发电机实验

（1）积复励和差复励的判别

1）接线如图4-5所示，Rf2选用D42的1800Ω阻值。C1、C2为串励绕组。

2）合上开关S1将串励绕组短接，使发电机处于并励状态运行，按上述并励发电机外特性试验方法，调节发电机输出电流IL=0.5IN。

3）打开短路开关S1,在保持发电机n, Rf2 和R2 不变的条件下,观察发电机端电压的变化,若此时电压升高即为积复励,若电压降低则为差复励。

4）如果想改变励磁方式（积复励、差复励）只要对调串励绕组接线插头C1,C2即可。

图4－5直流复励发电机接线图

（2）积复励发电机的外特性

1）实验方法与测取并励发电机的外特性相同。先将发电机调到额定运行点，n=nN，U=UN，IL=IN。记录此时的励磁电流If值，即为额定励磁电流IfN。

2）保持此时的Rf2和n=nN不变，逐次减小发电机负载电流，直至IL=0。

3）从额定负载到空载范围内，每次测取发电机的电压U和电流IL，共取6-7组数据，记录于表4-7中。

表4-7        n＝nN＝      r/min           Rf2=常数

| U（V） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL（A） |  |  |  |  |  |  |  |

六、注意事项

1、直流他励电动机起动时，须将励磁回路串联的电阻Rf1调至最小，先接通励磁电源,使励磁电流最大,同时必须将电枢串联起动电阻R1调至最大,然后方可接通电枢电源。使电动机正常起动。起动后，将起动电阻R1调至零，使电机正常工作。

2、直流他励电动机停机时，必须先切断电枢电源，然后断开励磁电源。同时必须将电枢串联的起动电阻R1调回到最大值，励磁回路串联的电阻Rf1调回到最小值。给下次起动作好准备。

3、测量前注意仪表的量程、极性及其接法，是否符合要求。

4、若要测量电动机的转矩T2 ，必须将校正直流测功机MG的励磁电流调整到校正值：100mA，以便从校正曲线中查出电动机M的输出转矩。

5、直流电动机MG起动时，要注意须将R1调到最大，Rf1调到最小，先接通励磁电源，观察到励磁电流If1为最大后，再接通电枢电源，使MG起动运转。起动完毕，应将R1调到最小。

6、做外特性时，当电流超过0.4A时,R2中串联的电阻调至零并用导线短接,以免电流过大引起变阻器损坏

七、思考题

1、并励发电机不能建立电压有哪些原因？

2、在发电机一电动机组成的机组中，当发电机负载增加时，为什么机组的转速会变低？为了保持发电机的转速n=nN，应如何调节？

# 实验五 三相异步电动机的起动、调速及继电接触控制

一、实验目的

1、通过实验掌握异步电动机的起动和调速的方法。

2、通过对三相异步电动机点动控制和自锁控制线路的实际安装接线， 掌握由电气原理图变换成安装接线图的知识。

3、通过实验进一步加深理解点动控制和自锁控制的特点以及在机床控制中的应用。

二、预习要点

1、异步电动机有哪些起动方法和起动技术指标。

2、异步电动机的调速方法。

3、三相异步电机点动和自锁控制电路原理。

三、实验项目

1、直接起动

2、星形——三角形(Y-Δ)换接起动。

3、自耦变压器起动。

4、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动。

5、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速。

6、三相异步电动机点动控制。

7、三相异步电机自锁控制。

四、实验方法

- 实验设备

本实验用设备见表5-1。

表5-1

| 序 号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DD03 | 导轨、测速发电机及转速表 | 1件 |
| 2 | DJ16 | 三相鼠笼异步电动机 | 1件 |
| 3 | DJ17 | 三相线绕式异步电动机 | 1件 |
| 4 | DJ23 | 校正直流测功机 | 1件 |
| 5 | D31 | 直流电压、毫安、安培表 | 1件 |
| 6 | D32 | 数/模交流电流表 | 1件 |
| 7 | D33 | 数/模交流电压表 | 1件 |
| 8 | D43 | 三相可调电抗器（可选） | 1件 |
| 9 | D51 | 波形测试及开关板 | 1件 |
| 10 | DJ17-1 | 起动与调速电阻箱 | 1件 |
| 11 | DD05 | 测功支架、测功盘及弹簧秤（50N） | 1套 |
| 12 | WDJ24 | 三相鼠笼异步电动机(△/220V) | 1件 |
| 13 | D61 | 继电接触控制挂箱（一） | 1件 |
| 14 | D62 | 继电接触控制挂箱（二） | 1件 |

2、屏上挂件排列顺序

D33、D32、D51、D31、D43

D61、D62

注：若未购买D62挂箱，图中的Q1和FU可用控制屏上的接触器和熔断器代替，学生可从U、V、W端子开始接线。以后都可如此接线。

3、三相鼠笼式异步电机直接起动试验

图5-1  异步电动机直接起动

(1) 按图5-1接线。电机绕组为Δ接法。异步电动机直接与测速发电机同轴联接，不联接校正直流测功机DJ23。电流表用D32上的指针表。

(2) 把交流调压器退到零位，开启钥匙开关，按下“启动”按钮，接通三相交流电源。

(3) 调节调压器，使输出电压达电机额定电压220伏，使电机起动旋转，(如电机旋转方向不符合要求需调整相序时，必须按下“停止”按钮，切断三相交流电源)。

(4)再按下“停止”按钮，断开三相交流电源，待电动机停止旋转后，按下“启动”按钮，接通三相交流电源，使电机全压起动，观察电机起动瞬间电流值(按指针式电流表偏转的最大位置所对应的读数值定性计量)。

(5)安装DD05步骤：

断开电源开关，将调压器调至零位，除去圆盘上的堵转手柄，然后用细线穿过圆盘的小孔，在圆盘外的细线上应打一小结卡住。将细线在圆盘外凹槽内绕1~3圈，留有一定的长度便于和弹簧秤相连。用内六角扳手将圆盘固定在电机左侧的联接轴上，将测功支架装在与实验操作人员面对着导轨的另一侧，用偏心螺丝固定，最后用细线将弹簧秤与测功支架相连即可。

(6) 合上开关，调节调压器，使电机电流为2～3倍额定电流，读取电压值UK、电流值IK，转矩值TK(圆盘半径乘以弹簧秤力)， 试验时通电时间不应超过10秒，以免绕组过热。对应于额定电压时的起动电流ISt和起动转矩TSt按下式计算：

式中  IK—起动试验时的电流值，A；

TK—起动试验时的转矩值，N·m。

表5-2

| 测 量 值 |  |  | 计 算 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK(V) | IK(A) | F(N) | TK(N·m) | ISt(A) | Tst(N·m) |

4、星形——三角形(Y-Δ)起动

图5-2 三相鼠笼式异步电机星形——三角形起动

(1) 按图5-2接线。线接好后把调压器退到零位。

(2) 三刀双掷开关合向右边(Y接法)。合上电源开关，逐渐调节调压器使升压至电机额定电压220伏，使电机旋转，然后断开电源开关，待电机停转。

(3) 合上电源开关，观察起动瞬间电流，然后把S合向左边，使电机(Δ)正常运行，整个起动过程结束。观察起动瞬间电流表的显示值以与其它起动方法作定性比较。

5、自耦变压器起动或用控制屏上调压器。

（1）用D43上的自耦调压器

1) 按图5-3接线。电机绕组为Δ接法(DJ16或WDJ24)。

2) 三相调压器退到零位，开关S合向左边。自耦变压器选用D43挂箱。

3) 合上电源开关，调节调压器使输出电压达电机额定电压220伏，断开电源开关，待电机停转。

4) 开关S合向右边，合上电源开关，使电机由自耦变压器降压起动( 自耦变压器抽头输出电压分别为电源电压的40%、60%和80%)并经一定时间

图5-3  三相鼠笼式异步电动机自耦变压器法起动

再把S合向左边，使电机按额定电压正常运行，整个起动过程结束。 观察起动瞬间电流以作定性的比较。

（2）用控制屏上的调压器

1) 按照图5-4接线。电机选用DJ16三相鼠笼式异步电动机(按星形接法)。

2) 将控制屏左侧调压旋钮逆时针旋转到底，使输出电压为零。开关S合向右边。

3) 按下“启动”按钮，接通交流电源，缓慢旋转控制屏左侧的调压旋钮，使三相调压输出端输出电压达分别到额定电压值的40％、60％、80％进行启动，观察每次起动瞬间电流以作定性的比较。

图5-4使用控制屏上的自耦调压器启动

6、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动

电机定子绕组Y形接法

图5-5线绕式异步电机转子绕组串电阻起动

(1) 按图5-5接线。电机为DJ17线绕式异步电动机。

(2) 转子每相串入的电阻可用DJ17-1起动与调速电阻箱。

(3) 调压器退到零位，为了便于安装DD05，把电动机放在一合适的位置且不与测速发电机相连，然后按照安装DD05的步骤安装好。

(4) 接通交流电源，调节输出电压(观察电机转向应符合要求)，在定子电压为180伏，转子绕组分别串入不同电阻值时，测取定子电流和转矩。

(5) 试验时通电时间不应超过10秒以免绕组过热。数据记入表5-3中。

表5-3                           UK=        V

| Rst(Ω) | 0 | 2 | 5 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IK |  |  |  |  |
| F(N) |  |  |  |  |
| Ist(A) |  |  |  |  |
| Tst(N·m) |  |  |  |  |

7、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速

(1) 实验线路图同图5-3。同轴联接校正直流电机MG作为线绕式异步电动机M的负载，MG的实验电路参考图4-4接线。电路接好后，将M的转子附加电阻调至最大。

(2) 合上电源开关，电机空载起动， 保持调压器的输出电压为电机额定电压220伏，转子附加电阻调至零。

(3)合上励磁电源开关，调节校正直流测功机的励磁电流If为校正值(100mA)，再调节校正直流测功机负载电流，使电动机输出功率接近额定功率并保持这输出转矩T2不变，改变转子附加电阻(每相附加电阻分别为0Ω、2Ω、5Ω、15Ω)， 测相应的转速记录于表5-4中。

表 5-4     U=220V    If=     mA   IF=     A（T2=      N·m）

| rst(Ω) | 0 | 2 | 5 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n(r/min) |  |  |  |  |

8、三相异步电动机点动和自锁控制电路

实验前要检查控制屏左侧端面上的调压器旋钮须在零位，下面“直流电机电源”的“电枢电源”开关及“励磁电源”开关须在“关”断位置。开启“电源总开关”，按下启动按钮，旋转控制屏左侧调压器旋钮将三相交流电源输出端U、V、W的线电压调到220V。再按下控制屏上的“停止”按钮以切断三相交流电源。以后在实验接线之前都应如此。

（1）、三相异步电动机点动控制线路：

图5-6  点动控制线路

按图5-6接线。图中SB1、KM1选用D61上元器件，Q1、FU1、FU2 、FU3 、FU4选用D62上元器件，电机选用WDJ24（△/220V）。接线时，先接主电路，它是从220V三相交流电源的输出端U、V、W开始，经三刀开关Q1、熔断器FU1、FU2、FU3、接触器KM1主触点到电动机M的三个线端A、B、C的电路，用导线按顺序串联起来，有三路。主电路经检查无误后，再接控制电路，从熔断器FU4插孔W开始，经按钮SB1常开、接触器KM1线圈到插孔V。线接好经指导老师检查无误后，按下列步骤进行实验：

1)按下控制屏上“启动”按钮；

2)先合上Q1，接通三相交流220V电源；

3)按下启动按钮SB1，对电动机M进行点动操作，比较按下SB1和松开SB1时电动机M的运转情况。

（2）三相异步电动机自锁控制线路：

图5-7  自锁控制线路

按下控制屏上的“停止”按钮以切断三相交流电源。按图5-7接线，图中SB1、SB2、KM1、FR1选用D61挂件，Q1、FU1、FU2 、FU3 、FU4选用D62挂件，电机选用WDJ24（△/220V）。

检查无误后，启动电源进行实验：

1) 合上开关Q1，接通三相交流220V电源；

2) 按下起动按钮SB2，松手后观察电动机M运转情况；

3) 按下停止按钮SB1，松手后观察电动机M运转情况。

（3）三相异步电动机既可点动又可自锁控制线路：

图5-8  既可点动又可自锁控制线路

按下控制屏上“停止”按钮切断三相交流电源后，按图5-8接线，图中SB1、SB2、SB3、KM1、FR1选用D61挂件，Q1、FU1、FU2 、FU3 、FU4选用D62挂件，电机选用WDJ24（△/220V），检查无误后通电实验：

1) 合上Q1接通三相交流220V电源；

2) 按下起动按钮SB2，松手后观察电机M是否继续运转；

3) 运转半分钟后按下SB3，然后松开，电机M是否停转；连续按下和    松开SB3，观察此时属于什么控制状态；

4) 按下停止按钮SB1，松手后观察M是否停转。

五、思考题

1、起动电流和外施电压成正比，起动转矩和外施电压的平方成正比在什么情况下才能成立？

2、起动时的实际情况和上述假定是否相符，不相符的主要因素是什么？

# 实验六 继电器——接触器控制线路设计实验

一、实验目的

综合运用教科书上的理论知识，在前期实验的基础上，掌握基本的实验方法与操作技能。根据设计目的及实验设备来拟定实验线路，选择所需仪表，确定实验步骤，测取所需数据，进行分析研究，得出必要结论，从而完成设计报告。

二、实验前准备

1、熟悉教材第七章的内容；

2、查找至少3中不同的典型生产机械（例如机床）的继电器——接触器控制线路；

3、设计控制要求（可参考教材第七章7.5.2范例）；

4、了解可选电气元器件的工作特性；

5、初步设计电路。

三、继电器——接触器控制系统设计的基本内容

生产机械一般都是由机械部分和电气部分组成。具体设计时，首先要明确机械设备的技术要求，拟定总体技术方案；其次，应根据要求设计电气原理图，选择电气元件；最后，编写电气系统说明书。

继电器——接触器控制部分是生产机械不可缺少的重要组成部分，它对生产机械能否正确与可靠的工作起着决定性的作用。生产机械高效率的生产方式使得机械部分的结构与电气控制密切相关，因此生产机械电气控制系统的设计应与机械部分的设计同步进行、密切配合，拟定出最佳的控制方案。

继电器——接触器控制系统的设计内容主要包括：

- 拟定电气设计任务书（给出技术条件）；

- 确定电气控制传动方案，选择电动机；

- 设计电气控制原理图；

- 选择电气元件，并编写电气元件明细表；

- 设计操作台、电控柜及非标准电器元件；

- 设计机床电气设备布置总图、电气安装组，以及电气接线图；

- 编写电气系统说明书和使用操作说明书。

以上电气设计各项内容，必须以国家有关标准为依据。在具体的设计过程中，可根据生产机械的总体技术要求和控制线路的复杂程度不同，对以上设计内容进行增减。

四、可选电机及实验设备一览表

| 序号 | 编号 | 名称 | PN（W） | UN(V) | IN(A) | nN(r/min) | UfN（V） | IfN（A） | 绝缘等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DJ11 | 三相组式变压器 | 230/230 | 380/95 | 0.35/1.4 | - | - | - | - | Y/Y |
| 2 | DJ12 | 三相芯式变压器 | 152/152/152 | 220/63.6/55 | 0.4/1.38/1.6 | - | - | - | - | Y/△/Y |
| 3 | DJ13 | 直流复励发电机 | 100 | 200 | 0.5 | 1600 | - | - | E | - |
| 4 | DJ14 | 直流串励电动机 | 120 | 220 | 0.8 | 1400 | - | - | E | - |
| 5 | DJ15 | 直流并励电动机 | 185 | 220 | 1.2 | 1600 | 220 | ﹤0.16 | E | - |
| 6 | DJ16 | 三相鼠笼式异步电动机 | 100 | 220(△) | 0.5 | 1420 | - | - | E | - |
| 7 | DJ17 | 三相线绕式异步电动机 | 120 | 220(Y) | 0.6 | 1380 | - | - | E | - |
| 8 | DJ18 | 三相同步发电机 | 170 | 220(Y) | 0.45 | 1500 | 14 | 1.2 | E | - |
| 9 | DJ23 | 校正直流测功机 | 355 | 220 | 2.2 | 1500 | 220 | ﹤0.16 | E | - |
| 10 | DD01 | 电源控制屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | DD02 | 实验桌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | DD03-3 | 导轨、测速发电机及转速表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | D31*2 | 直流数字电压、毫安、安培表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | D32 | 数/模交流电流表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | D33 | 数/模交流电压表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D34-3 | 智能型功率、功率因数表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | D41 | 可调电阻器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | D42 | 可调电阻器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | D43 | 三相可调电抗器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | D44 | 可调电阻器、电容器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | D51 | 波形测试及开关板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | D52 | 旋转灯、并网开关、同步机励磁电源 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | D61 | 继电接触控制挂箱（一） | - | - | - | - | - | - | - | - |

五、设计任务书

1、设计普通卧式车床的电气控制电路。

A控制方案（一）：

（1）车床的主运动由电动机M1传动

（2）工作台的进给运动由电动机M2传动

（3）不考虑刀具的快速移动和加工时冷却液的提供

（4）工作台能够回到原位

B控制方案（二）：

（1）车床的主运动和进给运动都由电动机M1传动

（2）采用降压启动，正常启动后启动电阻自动从电路中切除

C控制方案（三）：

（1）车床的主运动由电动机M1传动

（2）工作台手动调整

（3）车床主运动采用反接制动

D控制方案（四）：

（1）车床的主运动由电动机M1传动

（2）工作台手动调整

（3）车床主运动采用能耗制动

E控制方案（五）：自选控制方案

- 选择一种控制方案，选择合适的电器元器件，绘制电气原理图

- 根据电气原理图，利用实验平台搭接电路，实现电动机的控制

- 将设计过程和实验过程撰写为设计报告。封面格式见后

机床电气控制电路设计

说明书

设计题目：

课程名称：   机电传动与控制

班    级：

学    号：

姓    名：

指导老师：

工程坊

机械与制造工程学院

目 录

一、概述……………………………………………………………………………1

1.1、设计的目的……………………………………………………………1

1.2、设计的任务……………………………………………………………2

1.3、设计的方法

二、机床的设计任务

2.1、设计题目

2.2、设计内容

2.3、设计要求

三、控制方案的设计与分析

3.1、控制电机的选取

3.2、控制元器件的选取

四、电气控制原理图

4.1、控制原理图

4.2、控制原理分析说明

五、实验平台搭接

5.1、搭接过程说明

5.2、运行情况说明

六、心得体会

七、参考文献